O B S A H    :

D.1.4.E  	T e c h n i c k á   z p r á v a

Rozvod vody

Kanalizace

V ý k r e s o v á    č á s t

D.1.4.E -01		Půdorys rozvodu 1.PP – rozvod vody

D.1.4.E -02		Půdorys rozvodu 1.NP – rozvod vody

D.1.4.E -03		Schéma rozvodu – rozvod vody

D.1.4.E -04		Půdorys rozvodu 1.PP – kanalizace

D.1.4.E -05		Půdorys rozvodu 1.NP – kanalizace

D.1.4.E -06		Řez – kanalizace

Technická zpráva

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Předmětem projektu jsou rozvody ZTI pro akci RESPIRIUM NA GYMNÁZIU

Projekt řeší vnitřní rozvod vody a kanalizace, podle ČSN 736660  a ČSN 734108.

ROZVOD VODY

Stávající stav :

Jedná se o dvoupodlažní budovu nacházející se  v areálu GYMNÁZIUM MOZARTOVA. Stavební úpravy budou realizován v 1.NP, v bývalých prostorách cvičné kuchyně a jídelny, kde  dojde k instalaci nových rozvodů studené a  teplé vody a instalaci nových zařizovacích předmětů. Rozvod teplé vody je napojen na centrální zásobník teplé vody.

Vnitřní vodovod :

Navrhování a výpočet vnitřních vodovodů se řídí ustanovením ČSN 736655  a 736660

Nový vnitřní vodovod rozvádí vodu k jednotlivým zařizovacím předmětům, od místa napojení na stávající rozvod v 1.PP, kde bude osazen kulový kohout KK-DN15 a vypouštěcí kohour. Od napojení je potrubí vedeno pod stropem 1.PP a dále stoupá do 1.NP, kde pokračuje pod omítkou ve výšce zařizovacích předmětů

Potrubí vodovodu bude provedeno z plastických hmot , které vyhoví rozvodům studené pitné a teplé vody a mají atest  „Hlavního hygienika ČR“. Veškeré vnitřní rozvody vodovodu budou opatřeny tepelnou izolací např. MIRELON , TUBEX atd.

Rozvod vody je veden ležatým a stoupacím potrubím ve zdech ve výšce zařizovacích předmětů.

Stávající rozvod teplé vody je řešen pomocí stávající cirkulace, která je vedena v 1.PP.

Potrubím je na přívodu osazeno stávajícím uzávěr pro možnost uzavření, respektive vypuštění rozvodu.

Ležaté potrubí se musí vést ve sklonu 0.3% k nejnižšímu místu možného odvodnění a od nejvyššího místa možného odvzdušnění.

Materiál:

Studená tlaková vody je v domě vedena plastovým potrubím  d 20 , ČSN 643041 , 643212.

Teplá voda pro zařizovací předměty je připravována centrálně ve výměníku. Bude vedena plastovým potrubím     d 20 mm.

Armatury použité na vnitřním vodovodu musí vyhovovat provoznímu přetlaku v souladu s ČSN 137106.

Spojování potrubí bude provedeno pomocí rozebíratelných a nerozebíratelných spojů, lepením a svařováním natupo.

Tlaková zkouška:

Po dokončení montáže se vnitřní vodovod ještě před napojením na centrální rozvod vody propláchne a provede se tlaková zkouška zdravotně nezávadnou vodou , zkušební přetlakem min. 1.5 MPa. (1.5 násobek provozního tlaku)

Veškeré práce provedené na vnitřním vodovodu musí být v souladu s ČSN 736660.

Popis rozvodu:

Jedná se o instalaci nových rozvodů studené pitné vody, teplé vody, dále k instalaci nových zařizovacích předmětů v prostorách nově vzniklých úprav.   U každého zařizovacího předmětu budou osazeny uzavírací armatury.

Závěr:

Rekonstrukcí nedojde k navýšení odběru studené a teplé vody.

KANALIZACE

Projekt řeší kanalizaci vnitřní, odvodnění odpadních vod splaškových podle ČSN 736760 a ČSN 734108

Stávající stav :

Jedná se o dvoupodlažní budovu nacházející se  v areálu GYMNÁZIUM MOZARTOVA. Stavební úpravy budou realizován v 1.NP, v bývalých prostorách cvičné kuchyně a jídelny, kde  dojde k instalaci nových rozvodů kanalizace a instalaci nových zařizovacích předmětů. Nové kanalizační odpadní potrubí je napojeno na stávající kanalizační potrubí vedené v 1.PP.

Kanalizace vnitřní :

( odpadní a svodné )

Odkanalizování splaškových vod, je provedeno potrubím z PVC , zaústěným do stávajícího kanalizačního potrubí. Pří realizaci v 1.PP je potrubí vedeno volně nad podlahou a uchyceno na konzilách.

Kanalizační potrubí je vedeno vnitřkem objektu ve stěnách a pod stropem, částečně v souběhu s potrubím rozvodu vody. Při změně směru potrubí je nutno jej vést tak , aby úhel zalomení nebyl menší než 150 st.. Pokud by byl úhel menší , je nutné na tento úsek zvětšit světlost potrubí o jeden stupeň.

Vnitřní rozvody kanalizace budou řešeny odpadním potrubím z PVC , hladkým svařovaným , ve spádu cca 2-5% , v dimenzi DN 40 až 110 . Svodné potrubí je navrženo tak , aby zařizovací předměty byly napojeny kolmo.

Kanalizační potrubí bude odvětrané stávajícím odpadním a větracím potrubím, které je ukončeno 0.5 m nad konstrukci střechy.

Závěr:

Rekonstrukcí dojde k modernizaci provozu.